Projeto:              Rede  Abastecimento de Água

Local:                Assentamento Novo Horizonte – interior                                                                                   Município:        Jacuizinho   –  RS

Proprietário:     Prefeitura  Municipal de  Jacuizinho  – RS

Memória de Cálculo

1.0 - Parâmetros de dimensionamento:

O dimensionamento do recalque, adução; reservação  e rede de distribuição,  foram  dimensionados obedecendo aos seguintes parâmetros:

nº  de domicílios ........................d =14

habitante   por domicílio .............h =  5 hab

coeficiente de aumento populacional ...c=1,5

consumo  per capita ......................cxd = 150 l/dia

coeficiente  do dia de maior consumo  k1= 1,2

coeficiente  da hora de maior consumo k2= 1,5

tempo  de funcionamento da bomba ...........t= 12  horas

2.0 – Capacidade  do Reservatório de Distribuição:

v= d x h x c x cd x 1,2 / 3 a 5

v = 14 x 5 x 1,5x 150 x 1,2/ 3

v= 6.300  litros

capacidade   do reservatório = 10.000 litros

2.1 - Adutora:

2.1 - Dimensionamento da vazão necessária;

qn = dxhxcxcdxk1xk2 /t x3600 =

qn =14x5x1,5x150x1,2x1,5/ 12 x 3600

qn = 0,65625 l/s

qn = 0,00065625 m³/s

qn= 2,36  m³/h

- Tubulação  adotada ;

2.2.1- diâmetro de recalque:

( = 1,3  ( qn x  (  t/ 24

qn= vazão  m³/s

t= tempo de funcionamento bomba = 12

hrs

( = 32  mm

Tubulação  de recalque adotada;

Tubo  PVC PBA 20 JE DN 50mm DE 60mm

Tubulação  de sucção; tubo de aço galvanizado DN 1 1/2 ” espessura = 3,65mm

3.0 - Recalque :

3.1 - Parâmetros Complementares:

Distância  do poço artesiano ao reservatório de

distribuição      ...........................................  L= 16,00 m

cota  reservatório..........................................401,00m

cota  poço artesiano......................................401,00m

altura  do reservatório................................. 6,00 m

3.2 -  Cálculo da Altura Manométrica (hm):

3.2.1-  perda de carga em linha

hf= 10,646 x (  qn/c)1.852 x l//d4.87

hf= 0,10  m.c.a.

3.2.2 - desnível do reservatório R1 ao poço artesiano:

hd= n1-n2=  0,00 m

3.2.3 - altura do reservatório:

h= 6,00

3.2.4-  perdas de cargas localizadas da tubulação de aço galvanizado:

Tubo  de ferro galvanizado 11/2 ” –110 m x 0,022 .............. ..2,42 m

luva  de ferro galvanizado  1/12” – 19 un  x 0,01    .............. 0,19  m

curva  de ferro galvanizado1/1 2” – 03 un x 1,7       .............5,10 m

união  de ferro galvanizado 1/1 2” – 01 un x 1,4     ............ ..1,40 m

válvula  de retenção horizontal 1/12”  – 01 un x 4,2   ........ 4,20 m

hft = 2,42+0,19+5,10+1,40+4,20= 13,31  m

- Profundidade da Bomba;

hb = 110,00 m

hm =  0,10+0,00+6,00+13,31+110,00 =129,41  m.c.a

hm = 129,41  m.c.a

Dimensionamento da moto-bomba

Onde:

Q = vazão da adução = 0,66 l/s

Hm =129,41 m

P= 1000kg/m³*0,00066m³/s*129,41m / 0,75*75

P= 2,00 hp

Será utilizado um moto-bomba com Potência aproximada de 2 Hp Monofásica

3.3 -     Especificação da bomba:

Conforme  fabricante;

Para a altura manométrica de 129,41  m.c.a  e  uma vazão necessária de 2,36 m³/h,  para o recalque no reservatório de distribuição no nível de 401 m , será necessário   uma   moto  bomba   submersa  Monofásica de  3 hp - 28 ESTÁGIOS.  SÉRIE VBU42- TIPO VAMBRO (VBU42 X 28.0,30Y)

Jacuizinho ,  20  de março de 2015.

Prefeito Municipal:

Volmir  Pedro Capitanio

Projeto:

Clarice M. O. Cordenonsi

Engº Civil – CREA 51.635